Приложение №2

Техническое задание

на текущий ремонт трансформатора Т-1 на ПС «Пруды».

от  «18 » июня 2018г.

Техническое задание составлено на текущий ремонт трансформатора  ТМ 4000 -35/10 кВ, Y/∆-11, ст.№Т-1, зав №1134, ПС «Пруды», расположенного по адресу: Нижегородской обл., Краснобаковский район, п. Пруды.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью свыше 1000кВА до 6300кВА | один цикл | 1 | Базовые цены на работы по ремонту трансформаторов и реакторов, часть 6 |
| 2 | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов. | одна работа | 1 | Базовые цены на работы по ремонту трансформаторов и реакторов, часть 6 |
| 3 | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) | т. | 4,1 | Базовые цены на работы по ремонту трансформаторов и реакторов, часть 6 |
| 4 | Подсушка трансформатора кл. напр. до 35кВ, мощностью свыше 2500 кВА до 4000кВА. | одна техн. опер. | 1 | Базовые цены на работы по ремонту трансформаторов и реакторов, часть 6 |
| 5 | Испытание трансформаторного масла | проба | 2 | - определение количества растворенной воды в масле; - определение содержания мех. примесей; - определение прозрачности масла; - определение кислотного числа; - определение водорастворимых кислот и щелочей; - определение температуры вспышки масла; - определение электрической прочности масла. |
| 6 | Испытание силовых трансформаторов | исп. | 2 | - осмотр и оценка состояния обмоток; - измерение сопротивления изоляции обмоток; - определение отношения С2/С50; - измерение сопротивления обмоток постоянному току; - проверка коэффициента трансформации; - проверка группы соединения обмоток; - измерение тока с потерь холостого хода. |

Гл. инженер____________( Хардин А.Г.)